## NASLOVNA
GRAĐEVINA | DVORANA ZA PREDAVANJE I PROJEKCIJE U SKLOPU ZICER-A (DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO)
LOKACIJA | PAVILJON 12 ZAGREBAČKOG VELESAJMA
FAZA IZRADE | UREĐENJE INTERIJERA/PAVILJON – (GLAVNI PROJEKT – PROJEKT ZA IZVEDBU) - IZMJENA I DOPUNA
ZAJEDNIČKA OZNAKA | 24-35
INVESTITOR | ZICER – Zagrebački inovacijski centar Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb OIB: 53921712112
NAZIV PROJEKTA | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT -TROŠKOVNIK
BROJ PROJEKTA | 2024-84
IZVRŠITELJ | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE DAMIR ŠILJEG
Klići 29
51216 Viškovo
GLAVNI PROJEKTANT | mr.sc. Daniela ŠKARICA, dipl.ing.arh. A3938
PROJEKTANT | Damir ŠILJEG mag.ing.el. E 2374
SURADNICI | Toni SIROTIĆ mah.ing.el
David SOLDATIĆ mag.ing.el.
ODGOVORNA OSOBA | Damir ŠILJEG mag.ing.el. E 2374
MJESTO I DATUM | Viškovo, studeni 2024.

## UVIJETI
OPĆE ODREDBE TROŠKOVNIKA:
Svi radovi iz ovog troškovnika moraju biti izvedeni stručno, precizno i veoma savjesno prema danom troškovničkom opisu i projektu, te moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima.
U cijeni pojedinih stavaka obuhvaćeni su svi troškovi za puno dovršenje stavke, sav rad, materijal, sve zidarske pripomoći, svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i režijski troškovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti, čišćenje, ispiranje i dezinfekcije cjevovoda, izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih instalacija, obučavanja korisnika opreme, sitni spojni, montažni i brtveni materijal, tehnička dokumentacija sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacija za rukovanje i održavanje sustava, tehnički listovi i certifikati ugrađene opreme, dokumentacije za rukovanje i održavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troškovi izvoditelja vezani na organizaciju gradilišta.
Svi radovi iz troškovnika obračunat će se prema "Prosječnim normama u graditeljstvu" ukoliko u pojedinim stavkama nije drugačije označeno.
Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovarajućih standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji će se upotrijebiti za građenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala koji se mora priložiti primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema projektu, te izvoditelj ne smije vršiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez odobrenja stručnog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta moraju se upisati u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera i moraju biti usuglašena od strane investitora. Bez odobrenja investitora , izvoditelj ne smije upotrebljavati materijale koji nisu predviđeni projektom. Za čitavo vrijeme građenja izvoditelj je dužan održavati potrebnu čistoću na gradilištu.
Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne odgovara kvaliteti i važećim propisima izvoditelj je dužan isti materijal ukloniti sa gradilišta o svom trošku i zamijeniti ga sa propisanim.
Obračun radova vršiti će se prema odredbama iz ugovora između izvoditelja i investitora. Nakon završetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je dužan s gradilišta ukloniti o svom trošku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zaštite na radu kako bi osigurao izvođenje radova na siguran način, a u svrhu zaštite života i zdravlja svojih i inih djelatnika, slučajnih prolaznika i sl., te osiguranja uvjeta da ne dođe do oštećenja susjednih objekata. Izvoditelj se u tijeku gradnje mora pridržavati odredaba zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu i drugih važećih pozitivnih propisa RH.
Domaći proizvodi, proizvedeni u Republici Hrvatskoj , imaju prvenstvo primjene, odnosno ugradnje pri unošenju od strane ponuđača u stavke troškovnika.
Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvođača ima samo značenje tehničko - tehnoloških i približno oblikovnih osobitosti proizvoda koji će se ugraditi, a nikako naredbodavnu obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda

## 1. ENERGETSKI RAZVOD
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA
1.1. | Obilazak gradilišta sa predstavnicima tehničke i informatičke službe investitora radi utvrđivanja detaljnih činjenica o postojećem stanju elektroinstalacija, priključnim točkama i slično. | kompleta | 1 | 0
1.2. | Demontaža postojeće električne instalacije u području zahvata. Prije početka radova instalacije je potrebno dovesti u beznaponsko stanje. Odspojiti sve kabele unutar razvodne kutije i utvrditi iz kojeg razdjelnika se napaja. | kompleta | 1 | 0
1.3. | RR21
| Intervencija unutar postojećeg razvodnog ormara ''RR21''. Spajanje kabela na postojeće rezervne strujne krugove (8 krugova) unutar ormara. Stavka obuhvaća sav potreban sitni, montažni i spojni materijal za spajanje kabela unutar ormara | kompleta | 1 | 0
1.4. | Izrada svih potrebnih proboja kroz zidove i grede, te udubljenja zidova potrebnih za vođenje elektroinstalacija | kom | 2 | 0
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA- UKUPNO: |  |  | 0

## 2. RASVJETA I UTIČNICE
2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA
2.1. | RASVJETNA TIJELA
Dobava spajanje i postavljanje rasvjetne armature, komplet sa žaruljama, montažnim priborom i materijalom: NAPOMENA: Ako nije specificiran tip i model rasvjetnog tijela nudi se samo izrada izvoda
2.1.1. | Oznaka na nacrtu: A1
| Spot svjetiljka s LED izvorom, postavljanje na napojnu 3-f šinu, izrađena od alumija bijele boje. Minimalne tehničke karakteristike: Ukupna snaga ≤ 24W Efektivni svjetlosni tok ≥ 2200lm Temperatura boje svjetlosti = 4000K (+/-10%) Kvaliteta prikaza boje CRI ≥ 80 Optika širine: 30° do 40° | kom | 41 | 0
| Ovjesna šina (strujna tračnica) duljine 2m za napajanje i postavljanje spot reflektora, trofazno ožičenje, kompatibilna sa nuđenim modelima spot reflektora. Stavka se isporučuje s nosačima, sitnim priborom. | kom | 3 | 0
| Ravni profil za međusobno spajanje šina. | kom | 6 | 0
| Završni poklopci za zatvaranje krajeva šina | kom | 12 | 0
| Napojni (početni) element za strujne tračnice, trofazno ožičenje. | kom | 7 | 0
| Ovjesni pribor za napojnu šinu (2kom po svakom šinskom elementu) potrebne duljine prema izmjerama na terenu (pretpostavljena duljina 2-5m). | kom | 14 | 0
Nudi se: __________________________________ __________________________________
2.1.2. | Oznaka na nacrtu: S1
| Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, pripravni mod rada, autonomija 3h Minimalne tehničke karakteristike: Snaga LED izvora: 2W Efektivni svjetlosni tok ≥ 280lm Simetrična sirokosnopna optika Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP65 Svjetiljka posjeduje važeći ENEC certifikat | kom | 5 | 0
Nudi se: __________________________________ __________________________________
2.1.3. | Oznaka na nacrtu: P1
| Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete, pripravni mod rada, autonomija 3h, s ovjesnom pločom i piktogramskom naljepnicom odgovarajućeg smjera Minimalne tehničke karakteristike: Snaga LED izvora: 2W Efektivni svjetlosni tok ≥ 280lm Zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP65 Svjetiljka posjeduje važeći ENEC certifikat Dimenzije piktograma: 260x130mm (+/- 20%) Napomena; svjetiljka se postavlja na ovjesni pribor duljine cca 3,0-5,0m (ovisno o izmjerama na objektu) | kom | 7 | 0
Nudi se: __________________________________ __________________________________
2.1.4. | Oznaka na nacrtu: B1
| Ugradna spot LED svjetiljka okruglog oblika (downlighter), hladnjak izrađen od aluminija, visokosjajni odsijač s uzdignutim izvorom svjetlosti i difuzorom (protiv bliještanja) Minimalne tehničke karakteristike: Ukupna snaga ≤ 22W Efektivni svjetlosni tok ≥ 2860lm Temperatura boje svjetlosti podešava se na samoj svjetiljci = 3000K i 4000K (+/-10%) Kvaliteta prikaza boje CRI ≥ 90 Trajnost L70 ≥ 100.000h Stupanj zaštite IP ≥ 44 (s donje strane) Svjetiljka posjeduje važeći ENEC certifikat | kom | 9 | 0
Nudi se: __________________________________ __________________________________
2.2. | SKLOPKE
Isporuka, montaža i spajanje sklopki za rasvjetu, komplet s instalacijskom kutijom, držačem i ukrasnom maskom, boja bijela:
2.2.1. | Sklopke za podžbuknu ugradnju
- | 1 x izmjenična sklopka | kom | 2 | 0
- | 2 x izmjenična sklopka | kom | 6 | 0
Nudi se: _______________________________ _______________________________
2.3. | UTIČNICE
Isporuka, montaža i spajanje utičnica, komplet sa instalacijskom kutijom, držačem i ukrasnom maskom, boja bijela:
2.3.1. | Isporuka, montaža i spajanje instalacionih podnih kutija Kriteriji jednakovrijenosti: dim. 310x310mm maksimalne dubine 75mm, u kompletu s okvirom i poklopcem sa slijedećim ugrađenim elementima (kao tipovi koji slijede):
- | univerzalna zaštitna podna kutija za ugradnju u beton | kom | 1
- | montažni okvir kvadratični | kom | 1
- | priključni poklopac kvadratični | kom | 1
- | instalacijska kutija velika | kom | 3
- | blenda instalacijske kutije | kom | 3
- | utičnica bijela, 16A, 230V P+N+PE | kom | 3
- | adapter i prihvatnik modula | kom | 1
- | utični modul RJ-45 cat. 6e | kom | 2
|  | komplet | 9 | 0
2.4. | KABEL I PRIBOR
2.4.1. | Isporuka, polaganje (dijelom u kabelske police horizontalne i vertikalne, dijelom na obujmice, a dijelom uvlačenjem u PVC cijevi u betonu ili pregradnom zidu) te spajanje sljedećih kablova
- | NYM 3x1,5mm2 | m | 250 | 0
- | NYM 3x2,5mm2 | m | 200 | 0
2.4.2. | Isporuka ugradnja plastičnih kutija:
- | ugradna PVC kutija, Φ=60mm | kom | 10 | 0
- | ugradna PVC kutija 100x100mmm | kom | 2 | 0
2.4.3. | Isporuka i ugradnja PVC i Ticino samogasivih cijevi, te obujmica:
- | PVC cijev Φ=20mm | m | 450 | 0
- | Obujmice | kom | 450 | 0
2. | INSTALACIJA RASVJETE I UTIČNICA- UKUPNO: |  |  | 0

## 3. STROJARSKE INSTALACIJE
3. | INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA
3.1. | Izvedba priključka vanjske jedinice split sustava dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda FG16OR 3x2,5mm2 / Ø32 prosječne dužine 20m, na pripadni razvodni ormar | kom | 5 | 0
3.2. | Izvedba međuveze unutarnje jedinice split sustava i vanjske jedinice split split sustava dobavom i polaganjem sa spajanjem na oba kraja voda PPY 5x1,5mm2 / Ø20 prosječne dužine 20m | kom | 5 | 0
3. | INSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA- UKUPNO: |  |  | 0

## 4. STRUKTURNO KABLIRANJE
4. | INSTALACIJE STRUKTURNOG KABLIRANJA
4.1. | KOMUNIKACIJSKI ORMAR KO3
- | Utvrđivanje mikroloakcije postojećeg komunikacijskog razdjelnika KO3 te intervencija unutar ormara:
- | izrada Cat.6 spoja |  | kom | 16
- | atest cat.6 linka |  | kom | 16
- | ostali sitni i spojni materijal |  | paušal
- | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link" ili jednakovrijedna norma. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. |  | kom | 16
|  | sve | kompleta | 1 | 0
4.2. | KABELI
4.2.1. | Dobava i polaganje u pripremljenu trasu S/FTP kabel kategorije 6, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 NAPOMENA: Točnu količinu kabela utvrditi uvidom na terenu s obzirom na udaljenost postojećeg komunikacijskog ormara |  | m | 520 | 0
4.2.2. | Isporuka i ugradnja PVC instalacijskih smogasivih cijevi, te obujmica:
- | PVC cijev Ø20 |  | m | 520 | 0
- | obujmica |  | kom | 520 | 0
4. | INSTALACIJE STRUKTURNOG KABLIRANJA - UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5.OZVUČENJE
5. | INSTALACIJE OZVUČENJA
5.1. | Dvostazna zvučna kutija za vanjsku (najmanje IP65) ili unutarnju uporabu, minimalno 5" niskotonac i 1" visokotonac koaksijalno smješten, frekventni raspon od najmanje 75 Hz do 20 kHz. Izravno spajanje (Lo – Z) na 8 Ohm-a (snage minimalno 40W RMS) ili na 100V (Hi – Z) s trafo tap-om – 3,75/7,5/15/30W. Maksimalna razina zvučnog tlaka (Max. SPL) najmanje 107 dB, usmjerenosti najmanje 150 stupnjeva vodoravno i najmanje 150 stupnjeva okomito. Zaštićen aluminijskom mrežicom s UV zaštitom i vodonepropusnom zaštitom za konektor. Obavezno uključen zidni nosač (jednostavno postavljanje) i mogućnost ugradnje sigurnosne sajle. Crne (RAL 9005) ili bijele (RAL 9003) boje. Razvijeno unutar Europske Unije. | kom | 8 | 0
5.2. | Dvostruki reproduktor, internet radio player, USB / SD player, DLNA / AirPlay media streamer. Udaljeno upravljanje putem LAN mreže (web browser ili iOS / Android aplikacije). Potpuna kompatibilnost s audio matricom i remote uređajima iz ponude. Najmanje 2x stereo balansirana izlaza, najmanje 1x RJ45 (ethernet veza), najmanje 4x GPI ulaza. Mogućnost standardne ugradnje u 19'' rack, najviše 1HE. Proizvodnja unutar Europske Unije. | kom | 1 | 0
5.3. | Višekanalno matrično instalacijsko pojačalo s DSP-em (digital signal processor), snage najmanje 320W (asimetrično; Power sharing) na 8/4 Ohm-a ili na 100V (Hi – Z). Snage najmanje 4 x 80W (simetrično opterećenje) na 16/8/4/2 Ohm-a ili na 100V(Hi – Z). Matrix 4 x 4, mogućnosti DSP-a najmanje: delay, EQ, crossover, limiteri (RMS voltage, PEAK), live impedance monitoring. Napajanje sa PFC-om, Green Audio Power certifikat. Udaljeno upravljanje preko LAN mreže (upravljački software), mogućnost ugradnje u 19'' rack, najviše 1HE. Proizvodnja unutar Europske Unije. | kom | 1 | 0
5.4. | Digitalna audio matrica s ugrađenim DSP-om (digital signal processor), 2 mic/line ulaza sa prioritetom (Phantom power: +48VDC; upravljivo sklopkom) ulazne osjetljivosti od najmanje -50 dBv (upravljivo potenciometrom), 2 balansirana mic/line ulaza (Phantom power: +48VDC; upravljivo sklopkom) ulazne osjetljivosti od najmanje -50dBv (upravljivo potenciometrom), 2 stereo linijska ulaza (RCA) ulazne osjetljivosti od najmanje -15dBv do najmanje -5 dBv (upravljivo potenciometrom), 8 remote ulaza (npr. upravljački panel, pristupni panel...), 8 balansiranih izlaza (4 stereo) do najmanje +12 dBv. Minimalne mogućnosti DSP-a: limiter za svaku izlaznu zonu, delay, frekvencijski pomak, EQ. Udaljeno upravljanje iz internet preglednika, iOS aplikacije i Android aplikacije. Spajanje najmanje 8 zidnih panela. Mogućnost ugradnje u 19'' rack, najviše 2HE. Proizvedeno u Europskoj Uniji. | kom | 1 | 0
5.5. | Napojna letva 19" (obavezna mogućnost ugradnje u rack), najviše 1HE, prekidač, 8 x Schuko utičnica, standardno crne boje. Proizvodnja unutar Europske Unije. | kom | 1 | 0
5.6. | Metalni zidni komunikacijski ormar za instalaciju opreme standardne širine 19'' i minimalno 9U visine, sa staklenim vratima. Obavezna mogućnost pristupa opremi s bočnih strana (jednostavno skidanje bočnih stranica). Dimenzije (ŠxVxD): najmanje 600x500x595mm. Proizvodnja unutar Europske Unije. | kom | 8 | 0
5.7. | Zvučnički kabel 2x2,5mm2, prozirni, instalacijski, 4x8mm, 8,1 ohm/km | m | 150 | 0
5.8. | Provlačenje kablova | m | 150 | 0
5.9. | Sitni potrošni materijal | kompleta | 1 | 0
5.10. | Kompletno programiranje i konfiguriranje sustava ozvučenja prema zahtjevima korisnika | kompleta | 1 | 0
5.11. | Izrada revizijskog otvora 650x550 (ŠxV) u gisp kartonskom zidu za ormar ozvučenja - uključivo sav potrošni materijal - sanacija i ličenje revizije zida | kom | 1 | 0
5. | INSTALACIJA OZVUČENJA - UKUPNO: |  |  | 0

## 6. OSTALO
7. | OSTALO
7.1. | Razna ispitivanja funkcionalnosti, propisana mjerenja, te izdavanje kompleta dokaza kvalitete:
- | funkcionalnost svih instalacija
- | otpor izolacije svih instalacija
- | zaštita od KS
- | propusnost svih cijevi
- | povezanost metalnih masa (izjednačenje potencijala)
- | atesti elektro opreme i materijala
- | ostalo
|  | kompleta | 1 | 0
7.2. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja svih instalacija u pisanom i digitalnom obliku (CD)
|  | kompleta | 1 | 0
7. | OSTALO - UKUPNO: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | INSTALACIJA ENERGETSKOG RAZVODA |  | 0
2. | INSTALACIJA RASVJETA I UTIČNICA |  | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJE STROJARSKIH UREĐAJA |  | 0
4. | INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA |  | 0
5. | INSTALACIJA OZVUČENJA |  | 0
6. | OSTALO |  | 0
| SVEUKUPNO EUR |  | 0