## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Rbr | OPIS | Cijena
1. | GRIJANJE I HLAĐENJE - SPLIT SUSTAV | 0
2. | ZAVRŠNI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO | 0

## 1_Klima uređaji
1. | GRIJANJE I HLAĐENJE - KLIMA UREĐAJI
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena | UKUPNO
1.1 | Inverterska vanjska jedinica za hlađenje ili grijanje rashladno sredstvo R32.
Visoko učinkovita, zrakom hlađena kombinirana jedinica kompresora / izmjenjivača topline kao toplinska pumpa za grijanje ili hlađenje, koja se može povezati s najviše 4 unutarnje jedinice za istovremeni rad kada se rabi kao pojedinačna jedinica.
Toplinske karakteristike su dane kod nominalnih uvjeta:
Hlađenje Tv=35°C st, Tv=24°C vt, Tp=27°C st, Tp=19°C vt
Grijanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=20°C st
- učinak hlađenja: Qhl = 12,5 (3,2 - 14,0) kW
- učinak grijanja: Qgr = 14,0 (3,2 - 16,0) kW
- nivo zvučnog tlaka - hlađenje/grijanje: 55/55 dB(A)
- dimenzije: V × Š × D ( mm ): 996x980x370
- masa: 86 kg
- napajanje: 220V
- priključak R32 - tekuća faza: 9,52 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 15,88 mm
| - maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 5 do 100 m | kom | 4
1.2 | Unutarnja četverosmjerna kazetna jedinica za hlađenje i grijanje, rashladno sredstvo R32.
Izmjenjivač topline izrađen od bakrene cijevi s mehanički spojenim aluminijskim lopaticama, sustavom ugrađena pumpa kondenzata i sigurnosni plutajući prekidač.
Toplinske karakteristike su dane kod nominalnih uvjeta:
Hlađenje Tv=35°Cst, Tv=24°Cvt, Tp=27°Cst, Tp=19°Cvt
Grijanje Tv=7°Cst, Tv=6°Cvt, Tp=20°Cst
- učinak hlađenja nominalno (min-max): Qh = 3,1-16 kW
- učinak grijanja nominalno (min -max): Qg = 3,1-18,0 kW
- medij: R32
- nivo buke Hi/Med/Lo (100-125-140): 45-46-47/38-39-40/32-33-34 dB (A)
- protok zraka Hi/Mid/Lo (100-125-140) : 36-37-38/26-27-29/18-19-20 m3/min
- dimenzije: V × Š × D = 319 × 840 × 840 mm
- dimenzije panela: V × Š × D = 33,5 × 950 × 950 mm
- priključak R32 - tekuća faza: 9,52 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 15,88 mm
- neto masa unutrašnja jedinica/panel: 25/5 kg
| - ukrasni panel | kom | 4
1.3 | Inverterska vanjska jedinica za hlađenje ili grijanje, rashladno sredstvo R32. Visoko učinkovita, zrakom hlađena kombinirana jedinica kompresora / izmjenjivača topline kao toplinska pumpa za grijanje ili hlađenje, koja se može povezati s najviše 1 unutarnjom jedinicom za istovremeni rad kada se rabi kao pojedinačna jedinica.
Toplinske karakteristike su dane kod nominalnih uvjeta: Hlađenje Tv=35°C st, Tv=24°C vt, Tp=27°C st, Tp=19°C vt Grijanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=20°C st
- kapacitet hlađenja: Qhl = 7,1 (2,2-9,0) kW
- SEER 7,7 A++
- ulazna snaga hlađenja: 1,75 (0,38-3,35) kW
- kapacitet grijanja: Qgr = 8,0 (2,0-9,0) kW
- SCOP 4,8 A++
- Pdesign na -10°C: 5,2 kW
- ulazna snaga grijanja: 1,86 (0,36-2,85) kW
- napajanje: 220V
- protok zraka - hlađenje/grijanje: 62,0/66,0 m3/min
- nivo zvučnog tlaka - hlađenje/grijanje: 48/50 dB(A)
- dimenzije: V × Š × D ( mm ): 996x980x370
- masa: 66 kg
- priključak R32 - tekuća faza: 9,52 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 15,88 mm
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 5 do 60 m
- maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 30 m
- područje hlađenja: -15 °C do +52°C vanjske temperature DB
| - područje grijanja: -20 °C do +24 °C vanjske temperature DB | kom | 1
1.4 | Unutarnja četverosmjerna kazetna jedinica za hlađenje i grijanje, rashladno sredstvo R32
Izmjenjivač topline izrađen od bakrene cijevi s mehanički spojenim aluminijskim lopaticama, sustavom ugrađena pumpa kondenzata i sigurnosni plutajući prekidač.
Toplinske karakteristike su dane kod nominalnih uvjeta: Hlađenje Tv=35°Cst, Tv=24°Cvt, Tp=27°Cst, Tp=19°Cvt Grijanje Tv=7°Cst, Tv=6°Cvt, Tp=20°Cst
- medij: R32
- nivo buke Hi/Med/Lo: 37/31/28 dB (A)
- protok zraka Hi/Mid/Lo: 22,0/16,0/13,0 m3/min
- dimenzije: V × Š × D = 256 × 840 × 840 mm
- dimenzije panela: V × Š × D = 33,5 × 950 × 950 mm
- neto masa unutrašnja jedinica/panel: 20/5 kg
| - ukrasni panel | kom | 1
1.4a | Ožičeni daljinski upravljač s dodirnim zaslonom za upravljanje jednom unutarnjom jedinicom. Može se koristiti u kombinaciji s podupravljačem (naizmjenično upravljanje) ili za upravljanje skupinom do 8 unutarnjih jedinica.
Funkcije:
¤ uključivanje/isključivanje
¤ promjena načina rada (hlađenje, grijanje)
¤ podešavanje temperature
¤ sat s prikazom stvarnog vremena (24 sata), tajmerom i indikacijom dana u tjednu
¤ sustav praćenja parametara
¤ dijagnostička funkcija; prikaz posljednja 4 alarma
| ¤ pozadinsko svjetlo | kom | 2
1.5 | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-32 . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| ø9,5 mm | m | 110
| ø15,88 mm | m | 110
1.5 | PP cijevi za odvod kondenzata, uključivo fazonski komadi, spojni, brtveni i pričvrsni materijal.
| d 32 | m | 40
| d 50 | m | 40
1.6 | Cijevna toplinska izolacija iz pjenastog materijala koji ima zatvorene ćelije, s=4 mm, s vanjskom zaštitnom folijom komplet sa ljepilom za spajanje spojeva za sustav grijanja
Izolacija služi za izolaciju PP cijevi za odvod kondenzata.
| 32 | m | 40
| 50 | m | 40
1.7 | Ugradbenoi sifon za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm, izlazom DN32, protoka 0,15 l/s, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. | kom | 1
1.8 | Nosač izrađen iz profilnog željeza za postavu unutarnje split klima jedinice tako da ovješenje bude sa stropa objekta, u varenoj izvedbi, sve obojano temeljnom bojom i lakom. Jedinice je potrebno postaviti na visinu 450cm od gotovog poda (ovjes na 335cm od stropa) | kpl | 5
1.9 | 4 kom betonskih ploča 40x40 cm i 2 kom betonskih elemenata (npr. betonski rubnjak) širine 15 cm, visine 25 cm i dužine 100 cm za postavu vanjske split klima jedinice na krov objekta. | kpl | 5
1.10 | Rashladni medij R32, uključivo tlačna proba. | kg | 4
1.11 | Mehanička izolacija cijevi za freonski razvod u vanjskom prostoru, u oblozi od Al. Lima debljine 0,5 mm, u kompletu sa brtvenim i montažnim materijalom. | m2 | 5
1.12 | Limena PK kanalica za ugradnju predizoliranih freonskih cijevi. SMJEŠTAJ 2 CIJEVI | m | 40
1.13 | Izrada prodora za instalacije na krovu objekta (1 kom) i unutar prostora (2 kom), UKLJUČIVO sanacija i brtvljenje. | kpl | 1
1.14 | Sitni potrošni materijal i konzolni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu navedenog materijala i opreme. | kpl | 1
1.15 | Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane opreme i materijala, od mjesta nabavke do radilišta, troškovi dovoza i odvoza alata potrebnog za montažu instalacije, svi prenosi po građevini te odvoz preostalog materijala uključivo čišćenje radilišta. | kpl | 1
1.16 | Montaža gore navedene opreme do pune pogonske gotovosti, tlačna proba, punjenje (dopuna po potrebi) rashladnim sredstvom R32, probni rad, puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisa. | kpl | 1
1.17 | Građevinska pripomoć kod probijanja i izrada podnih i zidnih usjeka, i sl., a vezano za montažu gore navedenog materijala. | kpl | 1
1. | GRIJANJE I HLAĐENJE - KLIMA UREĐAJI UKUPNO : |  |  |  | 0

## 2_Završni radovi
2. | ZAVRŠNI RADOVI
Rbr | OPIS | Jmj | Količina | Cijena | UKUPNO
2.1 | Puštanje u pogon kompletno ugrađene opreme od strane ovlaštenog servisera, sastavljanje zapisnika, probni rad, podešavanje, ovjera garancije, obuka korisnika, dostava uputa na hrvatskom jeziku. | kpl | 1
2.2 | Ispitivanja potrebna za tehnički prijem, kao ispitivanje funkcionalnosti, ispitivanje radnog okoliša (mikroklima, osvjetljenost, buka), komunalna buka, prikupljanje sve potrebne atestne dokumentacije ugrađene opreme i materijala, dobivanje potrebnih zapisnika i uvjerenja o ispitivanju. | kpl | 1
2.3 | Elektropovezivanje opreme, el. kablovi nisu predmet ovog troškovnika. | kpl | 1
2.4 | Čišćenje gradilišta nakon završenih radova, te odvoz viška materijala, smeća i sl. | kpl | 1
2.5 | Protupožarna brtvljenja prodora instalacija kroz granice požarnih sektora. | kpl | 1
2. | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0